干式变压器：

例如，（ＳＣＢ１０－１０００ＫＶＡ／１０ＫＶ／０．４ＫＶ）:

Ｓ的意思表示此变压器为三相变压器，如果Ｓ换成Ｄ则表示此变压器为单相。

Ｃ的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。

Ｂ的意思是箔式绕组，如果是Ｒ则表示为缠绕式绕组，如果是Ｌ则表示为铝绕组，如果是Ｚ则表示为有载调压（铜不标）。

１０的意示是设计序号，也叫技术序号。

１０００ＫＶＡ则表示此台变压器的额定容量（１０００千伏安）。

１０ＫＶ的意思是一次额定电压，０．４ＫＶ意思是二次额定电压。

电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。

（１）绕组藕合方式，涵义分：独立（不标）；自藕（Ｏ表示）。（２）相数，涵义分：单相（Ｄ）；三相（Ｓ）。（３）绕组外绝缘介质，涵义分；变压器油（不标）；空气（Ｇ）：气体（Ｑ）；成型固体浇注式（Ｃ）：包绕式（ＣＲ）：难燃液体（Ｒ）。（４）冷却装置种类，涵义分；自然循环冷却装置（不标）：风冷却器（Ｆ）：水冷却器（Ｓ）。（５）油循环方式，涵义：自然循环（不标）；强迫油循环（Ｐ）。（６）绕组数，涵义分；双绕组（不标）；三绕组（Ｓ）；双分裂绕组（Ｆ）。（７）调压方式，涵义分；无励磁调压（不标）：有载调压抑（Ｚ）。（８）线圈导线材质，涵义分：铜（不标）；铜箔（Ｂ）；铝（Ｌ）铝箔（ＬＢ）。（９）铁心材质，涵义；电工钢片（不标）；非晶合金（Ｈ）。（１０）特殊用途或特殊结构，涵义分；密封式（Ｍ）；串联用（Ｃ）；起动用（Ｑ）；防雷保护用（Ｂ）；调容用（Ｔ）；高阻抗（Ｋ）地面站牵引用（ＱＹ）；低噪音用（Ｚ）；电缆引出（Ｌ）；隔离用（Ｇ）；电容补偿用（ＲＢ）；油田动力照明用（Ｙ）；厂用变压器（ＣＹ）；全绝缘（Ｊ）；同步电机励磁用（ＬＣ）。

变 压 器 型 号

一、电力变压器型号说明如下：

变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号，以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么？

变 压 器 型 号

一、电力变压器型号说明如下：

变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号，以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么？

D    S    J    L Z SC SG    JMB    YD    BK(C)    DDG

D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压     SC-三相环氧树脂浇注

SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器     YD-试验用单相变压器    BF(C) -控制变压器（C为C型铁芯结构）    DDG-单相干式低压大电流变压器

表1：变压器的型号和符号含义

| 型号中符号排列顺序 | 含 义 |  | 代表符号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内 容 | 类 别 |  |
| 1（或末数） | 线圈耦合方式 | 自耦降压（或自耦升压） | 0 |
| 2 | 相 数 | 单 相 | D |
|  |  | 三 相 | S |
| 3 | 冷却方式 | 油浸自冷 | J |
|  |  | 干式空气自冷 | G |
|  |  | 干式浇注绝缘 | C |
|  |  | 油 浸 风 冷 | F |
|  |  | 油 浸 水 冷 | S |
|  |  | 强迫油循环风冷 | FP |
|  |  | 强迫油循环水冷 | SP |
| 4 | 线 圈 数 | 双 线 圈 | — |
|  |  | 三 线 圈 | S |
| 5 | 线圈导线材质 | 铜 | — |
|  |  | 铝 | L |
| 6 | 调压方式 | 无励磁调压 | — |
|  |  | 有载调压 | Z |
|  | 加强干式 |  | Q |
|  | 干式防火 |  | H |
|  | 移 动 式 |  | D |
|  | 成 套 |  | T |

注：电力变压器后面的数字部分：斜线左边表示额定容量（千伏安）；斜线右边表示一次侧额定电压（千伏）。

例如1：SJL-1000/10，为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器，额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏

电力变压器的型号表示方法:基本型号+设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压

例如2:S7-315/10变压器

即三相（S）铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型.

例如3：scr9-500/10，s11-m-100/10

S--三相 C--浇注成型（干式变压器） r缠绕型 9（11）--设计序号 500（100）--容量（KVA）     10--额定电压（KV）    m--密闭

型号含义： SCZ(B)9-XXXX/**    SC--三相固体成型 （环氧浇注）    Z--有载调压    B--低压箔式线圈   9--性能水平代号    XXXX--额定容量（kVA）    **--额定高压电压（按额定值填入）

变压器的型号：

变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

例如4：SFPZ9-120000/110

指的是三相（双绕组变压器省略绕组数，如果是三绕则前面还有个S）双绕组强迫油循环风冷有载调压，设计序号为9，容量为120000KVA，高压侧额定电压为110KV的变压器。

例如5： SCB9-2000/10

SC----三相固体成型(环氧浇注)

B-----低压箔式线圈

9-----性能水平代号

2000--额定容量

10----额定高压电压

例如6：SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11

此为干式变压器的型号表示    S是代表三相；     C代表环氧树脂浇注绝缘；    B配电变压器；      2000是容量KVA ；     0.4-0.23KV低压侧额定线电压、额定相电压；     Dyn11　接线方式表示的是一次侧三相三角形接线，低压侧星形接线，低压侧线电压为11点，即：低压侧线电压超前高压侧线电压30度。

二、关于中频变压器和低频变压器型号说明如下：

（1）中频变压器的命名方法晶体管收音机 (调幅) 中的中频变压器命名方法由三部分组成:

第一部分:主称，用几个字母组合表示名称、特征、 用途。

第二部分:外形尺寸， 用数字表示。

第三部分:序号，用数字表示。"1"表示第一中放电用中频变压器,"2"表示第二中放电路用中频变压器;"3"表示和三中放电路用中频变压器,型号中的主称所用字母、外形尺寸所用数字的意义,如表1所示.

表1所示中频变压器型号主称用字母与外形尺寸用数字的意义表

| 主 称 |  | 尺 寸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字 母 | 名称、用途、特征 | 数 字 | 外形尺寸/（mm ×mm×mm） |
| T | 中频变压器 | 1 | 7×7×12 |
| L | 线圈或振荡线圈 | 2 | 10×10×14 |
| T | 磁性瓷心式 | 3 | 12×12×16 |
| F | 调幅收音机用 | 4 | 20×25×36 |
| S | 短 波 段 |  |  |

例如:

TTF一1一1表示调幅收音机用的磁性瓷心式中频变压器，第一个“1”表示外形尺寸为7x7x12，第二个“1”表示序号（1）是第一级中放用中频变压器。

(2)低频变压器的型号命名方法 低频变压器的型号命名法由三部分组成:

第一部分:主称，用字母表示。

第二部分:功率，用数字表示。

第三部分:序号，用数字表示。

表2是低频变压器型号主称所用字母的意义。

| 主 称 所 用 字 母 | 意 义 |
| --- | --- |
| DB | 电源变压器 |
| CB | 音频输出变压器 |
| RB或TB | 音频输入变压器 |
| GB | 高压变压器 |
| HB | 灯丝变压器 |
| SB或ZB | 音频（定阻式）输送变压器 |
| SB或EB | 音频（定压式或自耦式）输送变压器 |
| KB | 开关变压器 |

例如:

DB一20一3表示： DB表示主称电源变压器，“20”表示功率2OW，“3”表示序号（3），即表示20W的电源变压器。

电流互感器及电压互感器型号含义说明
PT型号含义说明 
第1位：J—PT
第2位：D—单相；S—三相；C—串级；W—五铁芯柱
第3位：G—干式；J—油浸；C—瓷绝缘；Z—浇注绝缘；R—电容式；S—三相
第4位：W—五铁芯柱；B—带补偿角差绕组；
连字符号后面：GH—高海拔；TH—湿热区
CT型号含义说明 
第1位：L—CT
第2或3位：A—穿墙式；M—母线型；B—支柱式；C—瓷绝缘；S—塑料注射绝缘；
D—单匝贯穿式；W—户外式；F—复匝式；G—改进型；Y—低压式；Z—浇注绝缘
式支柱式；Q—母线型；K—塑料外壳；J—浇注绝缘或加大容量
第4或5位：B—保护级；C—差动保护；D—D级；J—加大容量；Q—加强型
例：
LZZBJ9-10A3G
L 电流互感器 Current transformer
Z 支柱式 Post type
Z 浇注式 Casting type
B 带保护级 Wity protective class
J 加强型 Reinforced type
9 设计序号 Design Number
10 额定电压（kV） Highest voltage for equipment(kV)
A3G 结构代号 Structure code

LFZ-10Q
L 电流互感器 Current transformer
F 复匝式
Z 浇注式 Casting type
10 额定电压（kV） Highest voltage for equipment(kV)
Q 结构代号 Structure code

LZZ-10
L 电流互感器 Current transformer
Z 支柱式 Post type
Z 浇注式 Casting type
10 额定电压（kV） Highest voltage for equipment(kV)

LMZB7-10GYW1
L 电流互感器 Current transformer
M 母线式 Busbar type
Z 浇注式 Casting type
B 带保护级 Wity protective class
7 设计序号 Design Number
10 额定电压（kV） Highest voltage for equipment(kV)
GYW1 高原污秽 Plateau Dirty

LDZB6-10Q 来源:www.tede.cn
L 电流互感器 Current transformer
D 单匝式
Z 浇注式 Casting type
B 带保护级 Wity protective class
6 设计序号 Design Number
10 额定电压（kV） Highest voltage for equipment(kV)
Q 结构代号 Structure code

LDJ2-10
L 电流互感器 Current transformer
D 带触头盒
J 加强型 Reinforced type
6 设计序号 Design Number
10 额定电压（kV） Highest voltage for equipment(kV)

LZZJ-10
L 电流互感器 Current transformer
Z 支柱式 Post type
Z 浇注式 Casting type
J 加强型 Reinforced type
10 额定电压（kV） Highest voltage for equipment(kV)

LFSQ-10Q
L 电流互感器 Current transformer
F 封闭式 Hermetical type
S 手车式 Handcart type
Q 加强型 Reinforced type
10 额定电压（kV） Highest voltage for equipment(kV)
Q 结构代号 Structure code

LCZ-35Q
L 电流互感器 Current transformer
C 手车式 Handcart type 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息
Z 浇注式 Casting type
35 额定电压（kV ） Highest voltage for equipment(kV)
Q 结构代号 Structure code

JDZ(X)-3,6,10
J 电压互感器 Voltage transformer
D 单相 Single phase
Z 浇注式 Casting type
X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
3,6,10 电压等级（kV） Voltage class(kV)

JDZ(X)10-3,6,10
J 电压互感器 Voltage transformer
D 单相 Single phase
Z 浇注式 Casting type
X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
10 设计序号 Design Number
3,6,10 电压等级（kV） Voltage class(kV)

JDZF7-10GYW1
J 电压互感器 Voltage transformer
D 单相 Single phase
Z 浇注式 Casting type
F 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
7 设计序号 Design Number
10 电压等级（kV） Voltage class(kV)
GYW1 高原污秽 Plateau Dirty

LM2-06.05型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器”
L--电流互感器
M--母线型
2--设计序号
06--额定电压为0.6KV
05--额定电压为0.5KV

AS12/150b/2S型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”
它的国内型号为：LZZBJ9-12150b/2S
L—电流互感器
Z—支柱式
Z—浇注绝缘
B—带保护级
J—加大容量
9—设计序号
12—额定电压（12KV）
150b—浇注体宽度为150mm
2S—热稳定电流时间

AS12/175b/2S型电流互感器也是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”
它的国内型号为：LZZBJ9-12175b/2S
与上面的区别在于它的浇注体宽度变为175mm

LAZBJ-12型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器”
L—电流互感器
A—穿墙式
Z--浇注绝缘
B—带保护级
J—加大容量
12—额定电压（12KV）

一般来说，国产电流互感器型号字母的含义如下：
第一个字母：L--电流互感器
第二（或三）个字母：A--穿墙式；M--母线型；B--支柱式；绝缘方面，C为瓷绝缘，S为塑料注射绝缘；D--单匝贯穿式；W--户外式；F--复匝式；G--改进型；Y--低压式；Z--浇注绝缘或支柱式；Q--母线型；K--塑料外壳；J--浇注绝缘或加大容量。
第四（或五）个字母：B--保护级；C--差动保护；D--D级；J--加大容量；Q--加强型。连字符后的字母：GH--高海拔地区使用；TH--湿热地区使用。

二、电压互感器型号

JDZ(X)-3,6,10
J 电压互感器 Voltage transformer
D 单相 Single phase
Z 浇注式 Casting type
X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
3,6,10 电压等级（kV） Voltage class(kV)


      互感器在供配电系统中主要分为两种：电压互感器和电流互感器。
      在供配电系统中，大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表来测量，必须通过互感器按比例减小后测量。
      互感器的内部结构就是变压器。按照变压器的原理运行。
      电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器，用来变压，在二次侧接入电压表测量电压（可以并联多个电压表）。电压互感器的二次侧不能短路。
      电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器，用来变流，在二次侧接入电流表测量电流（可以串联多个电流表）。电流互感器的二次侧不能开路。
      电压表相当于电压互感器大负载（阻抗大）测量装置。电流表相当于电流互感器小负载（阻抗小）测量装置。

电压互感器在正常运行中，二次负载阻抗很大，电压互感器是恒压源，内阻抗很小，容量很小，一次绕组导线很细，当互感器二次发生短路时，一次电流很大，若二次熔丝选择不当，保险丝不能熔断时，电压互感器极易被烧坏。

当运行中电流互感器二次侧开路后，一次侧电流仍然不变，二次侧电流等于零，则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时，一次电流全部变成励磁电流，使互感器铁芯饱和，磁通也很高，将产生以下后果：
      (1)由于磁通饱和，其二次侧将产生数千伏高压，且波形改变，对人身和设备造成危害。
      (2)由于铁芯磁通饱和，使铁芯损耗增加，产生高热，会损坏绝缘。

(3)将在铁芯中产生剩磁，使互感器比差和角差增大，失去准确性，所以电流互感器二次侧是不允许开路的。

电流互感器二次侧不许开路运行。接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小，相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消，只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开，副边电流等于零，那么起去磁作用的磁动势消失，而原边的磁动势不变，原边被测电流全部成为励磁电流，这将使铁芯中磁通量急剧，铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘，或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压，这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。

如果电压互感器的二次侧运行中短路，二次线圈的阻抗大大减小，就会出现很大的短路电流，使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中电压互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中，才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断.

1)电流互感器二次可以短路，但不得开路；电压互感器二次可以开路，但不得短路；
2)相对于二次侧的负荷来说，电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略，可以认为电压互感器是一个电压源；而电流互感器的一次却内阻很大，以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值，故障时磁通密度下降；电流互感器正常工作时磁通密度很低，而短路时由于一次侧短路电流变得很大，使磁通密度大大增加，有时甚至远远超过饱和值.

电流互感器是电力系统中很重要的一个一次设备,其原理是根据电磁感应原理而制造的.它的一次线圈匝数很少,通常采用单匝线圈,即一根铜棒或一根铜排.二次线圈主要接测量仪表或继电器的线圈.电流互感器的二次侧不能开路运行,当二次侧开路时,一次侧的电流主要用于激磁,这样会在二次侧感应出很高的电压,从而危及二次设备和人身的安全,也会造成电流互感器烧毁.
其主要作用是: 1、将很大的一次电流转变为标准的5安培； 2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流； 3、对一次设备和二次设备进行隔离。

电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压，以便用低压量值反映高压量值的变化。因此，通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量。 1、电压互感器又称仪用变压器，是一种电压变换装置； 2、电压互感器的容量很小，通常只有几十到几百伏安； 3、电压互感器一次侧电压即电网电压，不受二次负荷影响，并且大多数情况下其负荷是恒定的； 4、二次侧负荷主要是仪表、继电器线圈，它们的阻抗很大，通过的电流很少。如果无限期增加二次负荷，二次电压会降低，造成测量误错增大； 5、用电压互感器来间接测量电压，能准确反映高压侧的量值，保证测量精度； 6、不管电压互感器初级电压有多高，其次级额定电压一般都是100V，使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化。而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全，也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难； 7、电压互感器常用于变配电仪表测量和继电保护等回路。

PT，电压互感器，英文拼写Phase voltage Transformers，是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。也称作TV。
工作特点和要求：
1、一次绕组与高压电路并联。
2、二次绕组不允许短路（短路电流烧毁PT）,装有熔断器。
3、二次绕组有一点直接接地。
4、变换的准确性
   接线形式有：单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△接线。
   使用电压互感器应注意以下事项：
   1）电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时，其二次侧的电流很小，近于开路状态，当二次侧短路时，其电流很大（二次侧阻抗很小）将烧毁设备。
   2）电压互感器的二次侧必须有一端接地，防止一、二次侧击穿时，高压窜入二次侧，危及人身和设备安全。
   3）电压互感器接线时，应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。
   4）电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护，同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。
   5）一次侧并接在线路中

CT,电流互感器，英文拼写Current Transformer，是将一次侧的大电流，按比例变为适合通过仪表或继电器使用的，额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA。
   工作特点和要求：
1、一次绕组与高压回路串联，I1只取决于所在高压回路电流，而与二次负荷大小无关。
2、二次回路不允许开路，否则会产生危险的高电压，危及人身及设备安全。
3、CT二次回路必须有一点直接接地，防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压，但仅一点接地。
4、变换的准确性。
接线形式有：三相完全星形接线、两相不完全接线、两相差动式接线、两相三完全星形接线、单相接线。
要注意：电流互感器供测量用的铁芯在一次侧短路时应该容易饱和，以限制二次侧电流增长的倍数；
供继电保护用的铁芯，在一次侧短路时不应饱和，使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。
使用电流互感器应注意以下内容：
   1）电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。使用过程中拆卸仪表或继电器时，应事先将二次侧短路。安装时，接线应可靠，不允许二次侧安装熔丝；
   2）二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损坏，高压窜入二次侧，危及人身和设备安全；
   3）接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极性端子，都用字母表明极性。
   4）一次侧串接在线路中，二次侧的继电器或测量仪表串接。